EB A PREENCHER

SEM SERVIÇOS – LICITAR COM TERMO DE REFERÊNCIA

COM PADRÃO DE DESCRITIVO DEFINIDO NA TABELA 01

1 CONSIDERAÇÕES (USO INTERNO DA SANEPAR)

Segue considerações sobre a especificação de ETE modular:

a) Especificação a ser preenchida.

b) Especificação contém serviços e deve ser licitada com termo de referência e cadastrada na situação “para obra-6”

c) Antes do cadastro deve ser realizada reunião técnica com os fabricantes.

d) A reunião deve ser anunciada no https://site.sanepar.com.br/fornecedores/reunioes-tecnicas. Ela é cadastrada pela equipe de projetos complementares da GPES.

# OBJETIVO

Dados, exigências e condições necessárias para execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular de esgoto doméstico/efluente de reator anaeróbio com processo de tratamento aerado, para vazão sanitária média de NNNNN L/s; contendo entrada de energia; estação elevatória de esgoto bruto; sistema compacto de tratamento preliminar; elevatória(s) de recuperação de nível; estação completa de tratamento de esgoto; elevatória(s) de lodo; casa de quadros, produtos químicos e equipamentos.

Observação 1.1: o detalhamento do objeto e unidades construtivas está organizado da seguinte forma neste especificação:

- Item 2: Normas Aplicáveis

- Item 3: Dados do afluente;

- Item 4: Exigências em relação ao afluente e condições operacionais;

- Item 5: Serviços com fornecimento de materiais;

- Item 6: Unidades construtivas;

- Item 7: Condições de fornecimento (materiais e equipamentos);

- Item 8: Montagem;

- Item 9: Inspeção e ensaios;

- Item 10: Comissionamento, pré-operação e operação assistida;

- Item 11: Garantia.

Observação 1.2: Para sistemas completos acima de 20 L/s ou sistemas de pós-tratamento de reatores anaeróbios acima de 40 L/s, não devem ser aceitas estações enterradas ou semi-enterradas.

Observação 1.3: Deve ser avaliado as condições do terreno e as sondagens disponíveis. Se o terreno for desfavorável (houver risco à escavação), a Observação 1.2 pode valer também para ETEs abaixo de 20 L/s.

1.1 PADRÃO DO DESCRITIVO DO CÓDIGO DE MATERIAL

Segue padrão do descritivo do código de material.

Tabela 01 – Padrão do descritivo do código de material.

| EQUIPAMENTO | CAPACIDADE DE PRODUÇÃO | ETE | MUNICÍPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO / POS TRATAMENTO DE REATOR ANAEROBIO BIOLOGICO | CAP=”XXX”L/S | ETE “XXXXXXX” | “XXXXXXX” |

Tabela 01 – Nota 01: Somente uma casa decimal para bombas com vazões baixas.

Nota 02: Sem espaços entre unidades e quantidades.

# DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Devem ser seguidas as normas regulamentadoras, seus apêndices e demais referências correlatas ao objetivo acima, em última revisão, não se limitando a:

Tabela 01 – Documentação complementar

| Número | Título |
| --- | --- |
| ABNT NBR NM 247-2 | Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão nominais até 450/750 V, inclusive; |
| ABNT NBR NM 280 | Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD) |
| ABNT NBR 5356-11 | Transformadores de potência - Parte 11: Transformadores do tipo seco - Especificação |
| ABNT NBR 5410 | Instalações Elétricas em Baixa Tensão |
| ABNT NBR 5419 | Proteção contra descargas atmosféricas – PDA |
| ABNT NBR 5440 | Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos |
| ABNT NBR 5456 | Eletricidade geral – Terminologia |
| ABNT NBR 6123 | Forças devidas ao vento em edificações. |
| ABNT NBR 7286 | Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho |
| ABNT NBR ISO 8528 | Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores alternativos de combustão interna. |
| ABNT NBR 10300 | Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V — Requisitos de desempenho |
| ABNT NBR 12.209 | Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários |
| ABNT NBR 12.208 | Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de esgoto — Requisitos |
| ABNT NBR 14.037 | Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações |
| ABNT NBR 6118 | Projeto de estrutura de concreto – procedimento |
| ABNT NBR 6484 | Solo – sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio |
| ABNT NBR 6122 | Projeto e execução de fundações |
| ABNT NBR 8400 | Equipamentos de elevação e movimentação de carga |
| ABNT NBR 14039 | Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV |
| ABNT NBR 14718 | Esquadrias – Guarda-corpos para edificação – Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio. |
| ABNT NBR 15715 | Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações — Requisitos e métodos de ensaio |
| ABNT NBR 15465 | Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão — Requisitos de desempenho |
| ABNT NBR 15708-1 | Indústria do petróleo e gás natural – Perfis pultrudados. Materiais, métodos de ensaio e tolerâncias dimensionais. |
| ABNT NBR 15708-2 | Indústria do petróleo e gás natural – Perfis pultrudados. Guarda-corpo. |
| ABNT NBR 15708-3 | Indústria do petróleo e gás natural – Perfis pultrudados. Grade de Piso. |
| ABNT NBR IEC 60085 | Isolação elétrica – Avaliação e designação térmicas |
| ABNT NBR IEC 60529 | Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP); |

Tabela 01 – Documentação complementar (continua).

| Número | Título |
| --- | --- |
| ABNT NBR IEC 60947-1 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais |
| ABNT NBR IEC 60947-2 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores |
| ABNT NBR IEC 60947-3 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores e unidades combinadas com fusíveis |
| ABNT NBR IEC 60947-5-1 | Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 5-1: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando — Dispositivos eletromecânicos para circuito de comando |
| ABNT NBR IEC 60947-5-5 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 5-5: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando - Dispositivos de parada de emergência elétrico com travamento mecânico |
| ABNT NBR IEC 60947-6-1 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 6-1: Equipamentos com funções múltiplas — Equipamentos de comutação de transferência |
| ABNT NBR IEC 60947-7-1 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 7-1: Equipamentos auxiliares — Blocos de conexão para condutores de cobre |
| ABNT NBR IEC 60947-7-2 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 7-2: Dispositivos auxiliares — Blocos de conexão para condutor de proteção para condutores em Cobre |
| ABNT NBR IEC 61439-1 | Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 1: Regras gerais |
| ABNT NBR IEC 61439-2 | Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de potência |
| ABNT NBR IEC 61439-3 | Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO); |
| ABNT NBR IEC 61537 | Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos; |
| ABNT NBR IEC 62208 | Invólucros vazios destinados a conjunto de manobra e controle de baixa tensão — Requisitos gerais |
| ANSI/AWWA D 103 | AWWA Standard for Factory-Coated Bolted Steel Tanks For Water Storage. |
| ASTM D5162 | Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates |
| AWS D1.6/D1.6M | Structural Welding Code: Stainless Steel |
| AWS D1.1 | Structural Welding Code : Carbon Steel |
| BS EN 10209 | Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enameling. Technical delivery conditions. |
| EN 1993-4-2 – EUROCODE 3 | Design of steel structures- Part 4-2: Tanks. (Nota 1) |
| ISO 28765 | Vitreous and porcelain enamels — Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges |
| ISO 28706-1 | Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to chemical corrosion. |
| ISO 4532 | Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance of enamelled articles to impact - Pistol test. |
| MGME | Manual de Gestão de Garantia de Materiais e Equipamentos. (Nota 02) |
| MOEA | MOEA - Manual de Obras Elétricas e de Automação e de Fabricação de Quadros. (Nota 02) |
| MOS | Manual de Obras de Saneamento – Sanepar. |
| MOS-EA | Manual de Obras de Saneamento - Módulo - Elétrica e Automação. (Nota 02) |
| MPS | Manual de Projetos de Saneamento – Sanepar. (Nota 2) |
| MPS Módulo 8 | Diretrizes para Elaboração de Projetos Elétricos e de Automação. (Nota 2) |
| MPOIM | Manual de Projetos e Obras de Instalações Mecânicas – Sanepar. (Nota 2) |
| NACE SP0188 | Discontinuity (Holiday) Testing of New Protective Coatings on Conductive Substrates. |
| NR | Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência |
| NTC | Norma Técnica COPEL |

Tabela 01

Nota 01: A norma EN 1993 – Eurocode é referenciada na norma ISO 28765 e deve ser aplicada em conjunto com esta norma.

Nota 02: Este documento está disponível em site Sanepar -> Fornecedores -> Informações Técnicas.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS E ESPECÍFICAS

## DADOS DE ENTRADA DO AFLUENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ETE

- Tipo de fluido:

a.1) (  ) Esgoto Bruto.

a.2) (  ) Efluente de UASB/RALF.

a.3) (  ) Mistura de Esgoto Bruto e Efluente de UASB/RALF (Capacidade UASB/RALF: NNN L/s.)

- Vazão média: até NNN L/s.

- Vazão máxima horária (vazão de pico): até NNN L/s.

Tabela 02 – Dados do afluente ao sistema de tratamento.

| Parâmetro do efluente de entrada | Carga orgânica diária (kg/d) | Concentração Máxima (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| Demanda Química de Oxigênio - DQO | Até NNN | NNN |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO | Até NNN | NNN |
| Sólidos Suspensos Totais - SST | Até NN N | NNN |
| Nitrogênio Total Kjedahl - NTK | Até NN | NN |
| Fósforo Total - P | Até NN | NN |

Observação 4.1.1: Trata-se de esgoto advindo de Rede Coletora de Esgotos municipal e, portanto, sujeito as oscilações de consumo de água dos contribuintes. Neste caso, as vazões noturnas podem chegar a menos de 50% da vazão média.

## EXIGÊNCIA DO EFLUENTE DE SAÍDA DA ETE

Tabela 03 – Dados do efluente exigido para o sistema de tratamento

| Parâmetro do efluente de saída | Concentração Máxima (mg/L) |
| --- | --- |
| Demanda Química de Oxigênio - DQO | NNN |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO | NN |
| Sólidos Suspensos Totais - SST | NN |
| Fósforo Total - P | NN |
| Sólidos Sedimentáveis - SSED | Até 1 mL/L em 1 hora de teste de cone Imhoff |

Observação 3.2.1: Quanto às condições e padrões de lançamento de efluentes deve atender ao especificado Quadro 3 desta EB, mais resoluções CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 e Resolução SEMA Nº 021, de 22 de abril de 2009.

Observação 3.2.3: A estação de esgoto deve atender em 100% do tempo os parâmetros de saída quando operando dentro dos dados de entrada previstos no item 3. Para isto, o fornecedor deve demonstrar em memorial de cálculo que o sistema é capaz de produzir um efluente com DBO, DQO e SST inferior a 90% do valor máximo desses parâmetros quando operando nos valores de entrada máximos.

Observação 3.2.4: Eficiência energética do sistema:

- A potência instalada (descontando equipamentos reserva) não pode exceder a NNN kW.

Observação 3.2.5: Produção de lodo da planta:

- Menor ou igual a: NNN m³/dia (considerando a carga orgânica média);

- Concentração do lodo a descartar: ≥ 2%ST.

# SERVIÇOS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS A SEREM EXECUTADOS

## DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS A SEREM EMPREGADAS

Definição da solução técnica a ser empregada para cada um dos subsistemas e processos unitários que compõem o sistema de tratamento de esgoto, devendo atender às condicionantes e aos parâmetros estabelecidos, mediante obrigação de validação dos resultados operacionais após comissionamento e pré-operação.

Observação 4.1.1: As soluções técnicas devem atender aos critérios estabelecidos na NBR 12.209, onde for aplicável (podem ser aceitos critérios diferentes, desde que adequadamente justificados pela Contratada) mais critérios definidos nesta especificação.

Quando não é necessário elevatória ou esta é prevista na contratação:

Observação 4.2.1: O afluente ao sistema chega na cota NNN,NNN m e o sistema fornecido não pode causar elevação deste nível quando operando dentro das vazões previstas.

Quando já existe elevatória e esta não é prevista na contratação:

Observação 4.2.2: A elevatória de esgoto bruto está projetada para lançamento do afluente na cota NNN,NNN m. Caso esta cota não atenda o sistema proposto, a CONTRATADA deve adequar a elevatória e linha de recalque projetada para esta nova cota.

Observação 4.2.3: o efluente do sistema de tratamento precisa ser lançado em uma cota igual ou superior a NNN,NNN.

## ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Desenvolvimento da solução técnica definida pela contratada e aprovada pela contratante, por meio da elaboração de todos os projetos executivos necessários para implementação do sistema de tratamento modular, incluindo hidráulico, mecânico, elétrico, automação, comunicação, geotécnico, estrutural e sondagem, conforme orientações dos manuais técnicos MPS, MOS, MOS-EA e MPS – Módulo 8.

Observação 4.2.1: Quanto aos níveis de ruído deve atender a Resolução CONAMA nº 001, de 08 de março de 1990.

Observação 4.2.2: A operacionalização do sistema de tratamento deve ser automatizada e integrada ao regime de vazão, garantindo que não haja necessidade de ajustes manuais do operador a partir de oscilações de vazão e carga orgânica, e que seja adequada à:

- (   ) operação local volante.

- (   ) operação local em horário comercial (8 horas por dia, em dias úteis).

- (   ) operação local NNN horas por dia, todos os dias.

Observação 4.2.3: Fora desse horário, a ETE deve ser supervisionada pelas escalas de operação que devem ficar no seguinte endereço: Local, Rua, Número, Bairro, Cidade/PR.

Observação 4.2.4: A operacionalização do sistema de aeração deve obrigatoriamente possuir controle automatizado de Oxigênio Dissolvido para otimizar o consumo de energia elétrica dos sopradores em relação às oscilações de carga orgânica de entrada.

Observação 4.2.5: A contratada deve fornecer todas as curvas de sistema e das bombas aplicadas a fim de confirmar os pontos de operação, tanto operando em forma individual e paralelo.

Observação 4.2.6: Devem ser previstos elementos para realizar by-pass dos equipamentos de processo para possibilitar limpeza e manutenção.

Observação 4.2.7: Sempre que necessário devem ser previstos bombas de drenagem para estruturas sujeitas a inundação (elevatórias em poço seco etc).

## EXECUÇÃO DAS OBRAS, INSTALAÇÕES E MONTAGENS

Execução de obras, instalações e serviços civis, elétricas, automação, comunicação, mecânicas, hidráulicas para implementação do sistema de tratamento. Fornecimento, execução, montagem e comissionamento completo do sistema de tratamento com tanques, interligações, equipamentos, guarda corpo e escadas, estruturas, tubulações, estações elevatórias, ramais alimentadores e seus acessórios.

Observação 4.3.1: Todos os produtos devem conter embalagens dos itens que necessitem de proteção para transporte. O transporte nacional e/ou internacional, incluindo os impostos nacionais e internacionais, pedágios, carga e descarga de todo material no local de instalação, inclusive custos aduaneiros, armazenamento adequado, vigilância e segurança dos materiais durante todo o período do fornecimento até o aceite final.

Observação 4.3.2: É vedada a execução de obra ou instalações ou serviços sem o projeto executivo. A execução da obra, no entanto, pode seguir plano de execução de projeto e obra com etapas definidas, previamente aprovado, o que possibilita condições de execução de projeto e de obra e instalações e serviços de forma concomitante, desde que o projeto para aquela etapa esteja aprovado e desde que tal etapa não possua interdependência com outras etapas de projeto e obra ainda em definição ou validação, sujeitas à aprovação.

## INSPEÇÃO, TESTES E TREINAMENTOS

Devem ser realizados:

- Inspeção e testes em fábrica e no local da implantação da ETE Modular (item 9);

  - Os Testes de Aceitação em Fábrica (TAF) de hardware e software dos quadros elétricos e de automação devem seguir as orientações do MOEA.

  - Os testes de Aceitação em Campo (TAC) dos quadros elétricos e de automação devem seguir as orientações do MOEA.

- Montagem mecânica, elétrica e de automação e testes operacionais. A comprovação dos testes deve ser realizada por meio de relatórios circunstanciados. (conforme item 8)

- Treinamento para as equipes de operação e manutenção:

c.1) Para a equipe de operação – mínimo 20 h para no mínimo 5 profissionais.

c.2) Para equipe de manutenção eletromecânica e de automação – mínimo 20 h para no mínimo 5 profissionais.

- Comissionamento, pré-operação e operação assistida (conforme item 10).

# DETALHAMENTO DO OBJETO LICITADO – UNIDADES CONTRUTIVAS

## ENTRADA DE ENERGIA, ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO:

A entrada de energia deve atender a carga necessária do objeto licitado. Faz parte do fornecimento a extensão de rede ou o reforço de rede para atender o objeto licitado, os quadros elétricos, quadros de automação, ramais alimentadores, ramais de comunicação e automação, aterramento e iluminação (interna e externo) todos atendendo o MPS – Módulo 8, MPS, MOS-EA, MOEA e as regras da concessionária de energia local.

Observação 5.1.1: O sistema de tratamento fornecido deve ser integrado ao sistema de supervisão e controle existente na planta/em NNNNNN. O supervisório existente é o Marca/Modelo/Versão, e está localizado na Local/Endereço/Município. Devem ser elaboradas as telas de operação, ajustes dos parâmetros, alarmes, etc. Ver o MPS – Módulo 8 para diretrizes de elaboração do programa aplicativo. As telas também devem ser disponibilizadas no servidor iFix ClientTS na GTIN.

No caso de CCO em outro local (fora da ETE):

Observação 5.1.2:  A comunicação de dados entre a ETE e o CCO deve ser por meio de fibra óptica da concessionária ou via rede 4G. A implantação da fibra é escopo da Sanepar.

## SISTEMA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO

Deve ser prevista a instalação de medidores da vazão de entrada (afluente) e de saída (efluente) por meio de:

- Sensor eletromagnético (no caso de tubulação com operação sempre a secção cheia - pressurizada).

- Calha Parshall ou outro sistema de medição em canal aberto com sensor ultrassônico.

Além dos medidores na entrada e na saída (afluente bruto e efluente final tratado), o projeto deve considerar a instalação de medidores em outros pontos onde for necessário verificar a vazão para o controle e o pleno funcionamento dos processos de tratamento (recirculação, lodo descartado, vazão de ar soprado, etc.).

## SISTEMA DE TRATAMENTO PRELIMINAR

O sistema de tratamento preliminar deve ter, no mínimo, as unidades conforme Quadro 4, dimensionadas para vazão máxima. Caso o sistema previsto receba somente efluente de reator anaeróbio, estas unidades podem ser dispensadas.

Observação 5.3.1: Cada canal de gradeamento e cada desarenador deve ser dimensionado para a vazão máxima.

Observação 5.3.2: As grades mecânicas devem conter um sistema automatizado de remoção de dejetos por grade até as caçambas de recebimento com rosca transportadora. Os gradeamentos manuais devem conter calha de direcionamento de dejetos por gravidade.

Observação 5.3.3: A limpeza das grades automáticas deve utilizar água de reuso produzida a partir do efluente do sistema de tratamento, com sistema a ser executado pela contratada.

Tabela 04 – Unidades do sistema de tratamento preliminar.

| Item | Vazão média ≤ 40 L/s | Vazão média > 40 L/s |
| --- | --- | --- |
| Canal principal do gradeamento | Gradeamento manual de 50 mm e 20 mm Gradeamento mecanizado de 10 mm (ou menor, caso necessário) tipo peneira rotativa ou step-screen | Gradeamento manual de 50 mm Gradeamento mecanizado de 20 mm – tipo esteira ou step-screen Gradeamento mecanizado 6 mm (ou menor, caso necessário) – tipo peneira rotativa ou step-screen |
| Canal de manutenção do gradeamento | Gradeamento manual de 50 mm, 20 mm e 15 mm | Gradeamento manual de 50 mm, 20 mm e 15 mm |
| Desarenação | 2 desarenadores de canais paralelos | 2 desarenadores ciclônicos (tipo vortex), ou retangulares tipo Door-Oliver, ou caixa aerada |

Observação 5.3.4: Cada parafuso classificador do desarenador deve possuir caçamba com cobertura, que deve suportar o armazenamento de 5 dias de operação, a ser mantida sobre piso impermeável com sistema de contenção e drenagem e que possua sistema de água para limpeza.

Observação 5.3.5: Cada módulo gradeamento/desarenação, no caso de utilização de ar soprado para limpeza, deve possuir seu respectivo soprador com tubulação em aço inoxidável, além de uma unidade de soprador reserva de prateleira.

## SISTEMA DE TRATAMENTO COMPLETO DE ESGOTO:

O sistema de tratamento principal de esgoto pode ser pode ser realizado pelos seguintes processos:

- Sistema de Lodos Ativados ou Lodos Ativados com Filme Fixo Integrado – IFAS (Integrated Film Activated Sludge);

- Reatores Biológicos em Bateladas Sequenciais – SBR (Sequencing Batch Reactors);

- Reator Biológico com Filme Fixo: Meio Suporte Móvel – MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), Filtros Aerados Submersos (FAS); Reatores Biológicos de Contato (RBC); Filtros Biológicos Percoladores (FBP).

- Combinações entre os sistemas a) a c);

- Sistemas de tratamento de propriedade industrial da CONTRATADA, desde que garantidas as exigências previstas nesta Especificação Básica e com OPEX comprovadamente igual ou inferior às alternativas acima apresentadas.

Observação 5.4.1: O sistema de tratamento deve ser compartimentado em no mínimo dois módulos de tratamento de igual vazão. A proponente deve garantir medidas a serem aplicadas em caso de necessidade de parada de um dos módulos de tratamento, de forma que o sistema possa se manter recebendo toda a vazão projetada em condições operacionais de emergência.

Observação 5.4.2: O sistema de separação de sólidos suspensos após os tanques biológicos pode ser realizado com:

- Para vazão média total ≤ 20 L/s: somente decantação convencional, sem auxílio de produtos químicos. A Taxa de Aplicação Superficial média não pode ser superior a 16 m³/m².dia.

- Para vazão média total > 20 L/s: decantação convencional, decantação lamelar ou flotação por ar dissolvido, com possibilidade de auxílio de produtos químicos floculantes (polímeros).

b.1) Decantação convencional: a Taxa de Aplicação Superficial média não pode ser superior a 20 m³/m².dia.

b.2) Decantação lamelar: a Taxa de Aplicação Superficial média, dividida pelo fator de área da lamela utilizada, não pode ser superior a 16 m³/m².dia.

b.3) Para flotação por ar dissolvido: a Taxa de Aplicação Superficial máxima com recirculação não pode ser superior a 240 m³/m².dia.

Observação 5.4.3: Caso a DBO efluente máxima a ser atendida seja inferior a 30 mg/L, é necessário prever:

- Em sistemas com biomassa suspensa ou mista: nitrificação completa;

- Em sistemas com biomassa fixa: taxas de aplicação de carga orgânica que garantam no mínimo a ocorrência de pré-nitrificação.

Observação 5.4.4: Todas as válvulas com atuação frequente, preparo de produto químico, dosagem de produto químico, descarte de lodo decantado/flotado e avaliação dos parâmetros de controle do processo devem ser automáticos e feitos por sensores, com previsão de controles redundantes. Por exemplo: controle de dosagem de coagulante por sondas de pH, e em caso de falha na sonda de pH o sistema alterna para controle por vazão (redundância de controle).

Observação 5.4.5: Um módulo de anti-espumante deve ser previsto na entrada e saída da estação para aplicação contínua ou eventuais.

Observação 5.4.6: O sistema de tratamento deve operar sem emissão de odor e aerossóis. As estruturas quando fechadas devem possuir acessos com tampas de fácil manuseio e com sistema eficaz de vedação.

## ADENSAMENTO DE LODO:

O lodo a ser descartado do sistema precisa ter um teor de 2% de ST ou mais. Caso necessário o uso de adensamento de lodo para este fim, este deve ser realizado com sistemas de adensamento gravitacional.

## DIGESTÃO DE LODO (CASO HAJA NECESSIDADE)

O lodo deve estar estabilizado antes de ser direcionado ao sistema de desaguamento. Essa estabilização é conseguida quando se adotam os parâmetros descritos no item 6.6.33 da NBR 12.209 no dimensionamento dos tanques aerados. Nos outros casos:

- Para vazão média ≤ 40 L/s: deve ser previsto digestor aeróbio de lodo, no mesmo material do tanque de tratamento, dimensionado conforme item 7.5.1 da NBR 12.209:2011.

- Para vazão média > 40 L/s: deve ser previsto digestor anaeróbio de lodo. Neste caso, deve ser previsto sistema de condução e queima de biogás em queimadores enclausurados, com controle de temperatura e chama. Os digestores devem ser dimensionados conforme item 7.5.2 da NBR 12.209:2011, considerando digestão convencional homogeneizada, em sistema não aquecido.

## SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO

A proponente deverá fornecer sistema de desaguamento do lodo excedente gerado na ETE, conforme segue:

a)	Vazão média até 40 L/s: através de leitos de secagem – a proponente deverá apresentar a eficácia comprovadamente fundamentada e demonstrando através dos memoriais de cálculo de processo que a produção de lodo é compatível com os leitos propostos, considerando ciclo por leito mínimo de 30 dias, e projetados conforme MPS. Os leitos devem ser capazes de absorver todo o lodo gerado pela estação. Deverá ser obedecido o espaço disponível na estação e consideradas as cotas de inundação/alagamentos do terreno existente. Adotar a concentração de 40% de teor de sólido seco, ou seja, torta com 60% de umidade como meta e considerar cobertura tipo estufa agrícola para evitar a reumidificação em razão de chuvas.

b)	Vazão média maior que 40 L/s: Desidratação mecanizada plena: prédio de desaguamento projetado conforme MPS, prevendo equipamentos mecanizados de desidratação do lodo que entreguem pelo menos 16% de teor de sólido seco, ou seja, torta com 84% de umidade e 90% de eficiência de captura. Em sendo a rota tecnológica escolhida pela proponente os sistemas MBBR ou IFAS, não será necessária a utilização de maceradores. O sistema deve ser atender toda a produção de lodo da planta a ser fornecida, considerando o seguinte regime de operação:

a.	Vazão média até 60 L/s: operação 6 horas por dia, 22 dias por mês (horário comercial);

b.	Vazão média entre 61 e 100 L/s: operação 10 horas por dia, todos os dias;

c.	Vazão média acima de 100 L/s: operação de 14 horas por dia.

## ELEVATÓRIA(S) DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL E DE LODO:

Toda necessidade de recuperação de nível deve ser atendida por elevatórias de processo considerando a densidade e viscosidade do fluido bombeado, conforme recomendações da NBR 12.208:2020 e MPS. Dar preferência ao uso dos modelos padrão Sanepar sempre que possível. Para estes tipos de equipamentos os rotores devem ser próprios para operação em esgoto e com selos mecânicos com face em carbeto. O poço de sucção deve ser dimensionado a possibilitar acesso para limpeza sem necessidade de parada da ETE.

Deve ser prevista também elevatória de lodo para o sistema de desaguamento (leitos de secagem ou tanques de equalização), considerando o uso de bombas de deslocamento positivo. sendo que a conexão de sucção seja lateral aos equipamentos para facilitar retirada para manutenção. Estas bombas devem projetadas para estarem afogadas.

As pressões e vazões das elevatórias são definidas pela empresa fornecedora em atendimento ao processo proposto.

## EFLUENTE FINAL

Um poço de visita (PV) deve unir o esgoto dos dois módulos de tratamento e direcionar até o PV final identificado na planta para que seja encaminhado ao emissário de lançamento ao corpo hídrico. Este poço de visita deve ser possível o ponto de coleta do esgoto tratado.

## ÁGUA POTÁVEL

A contratada deve fazer a ligação:

- (  ) Na rede de distribuição de água da Sanepar.

- (  ) Construção de poço tubular.

Fornecer reservatório de água potável em PRFV ou PP (com sistema de fixação e acesso/proteção) ou PEAD (com sistema de fixação/proteção) e elevatória, se necessário, para atender as demandas dos banheiros e laboratórios com bomba principal e reserva instalada, dando preferência para o abastecimento das instalações por desnível geométrico.

## ÁGUA DE REUSO

Prever tubulação de alimentação do sistema de água de reuso, com pressurização, de acordo com as pressões exigidas pelos equipamentos projetados e com filtros para tratamento caso exigido pelos equipamentos.

## ACESSO, CALÇAMENTO, CERCAMENTO:

Prever conforme MPS e MOS, caso necessário, somente para adequações ao terreno e acessos existentes ou cercamento de proteção em caso de áreas classificadas.

## DEMAIS CONSTRUÇÕES

Sala dos quadros, casa dos sopradores e sala de operação, com estrutura que possibilite a realização das análises de controle do processo (ex: DQO, SST, IVL) de preferência integradas, contendo também um banheiro masculino e um feminino.

Interligações entre os sistemas de tratamento.

# CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

## MATERIAIS GERAIS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO

Devem ser considerados os materiais apresentados no Quadro 5. Para outras tubulações de processo e interligações que não estejam especificados: considerar o recomendado nas Notas Técnicas da Sanepar, disponível https://site.sanepar.com.br > Fornecedores > Informações técnicas > MPS > Módulo 16 – Notas técnicas.

Tabela 05 – Materiais a serem utilizados no sistema de tratamento.

| Item | Vazão média ≤ 20 L/s - Sistema Completo OU 40 L/s - Pós-tratamento de reatores anaeróbios | Vazão média > 20 L/s - Sistema Completo OU 40 L/s - Pós-tratamento de reatores anaeróbios |
| --- | --- | --- |
| Hastes, eixos, correntes e suportes ligados a estrutura | Aço Inox AISI 304 L ou AISI 420 | Aço Inox AISI 304 L ou AISI 420 |
| Costado dos tanques de processo (reatores, floculadores, decantadores, adensadores, flotadores, tanques de equalização) | PRFV, PEAD, Aço Inox AISI 304L, ou Aço Vitrificado ou Concreto (Ver item 7.4.5 - f) , | Aço Inox AISI 304L, Aço Vitrificado ou Concreto (Ver item 7.4.5 - f) , |
| Tubulações internas do processo de tratamento e interligações | Nota 05 | Nota 05 |
| Tubulações de ar – aéreas ou enterradas | Aço Inox AISI 304L | Aço Inox AISI 304L |
| Tubulações de ar - submersas | PVC-U, CPVC, PEAD ou Aço Inox AISI 304L | PVC-U, CPVC, PEAD ou Aço Inox AISI 304L |
| Tubulações de biogás | Aço Inox AISI 316L | Aço Inox AISI 316L |
| Vertedores e calhas | Aço Inox AISI 304L | Aço Inox AISI 304L |
| Parafusos, chumbadores, porcas e arruelas | Aço Inox AISI 304L | Aço Inox AISI 304L |
| Eletrocalhas | Alumínio | Alumínio |

### ENCHIMENTO RANDÔMICO PARA MBBR, IFAS OU FAS

  - Matéria-prima: PEAD – Polietileno de Alta Densidade – Virgem.

  - Densidade:  0,95 até 0,96 g/cm3

  - Área Superficial Total: mínimo de 700 m2/m3.

  - Área Superficial Protegida: mínima de 500 m2/m3.

  - Dimensões: diâmetro mínimo: 24 mm; comprimento mínimo 13 mm;

Observação 6.1.1.1: em caso de mídias de diferente configuração (dimensões e quantidade), o fornecedor deve realizar simulação hidrodinâmica que comprove que o material mídia+biofilme se movimenta por todo o volume do tanque com a configuração calculada, ou apresentar sistemas em que a mídia foi utilizada com resultados equivalentes.

### ENCHIMENTO ESTRUTURADO PARA FAS

  - Matéria-prima: PP – Polipropileno Virgem ou PVC rígido.

  - Área Superficial Específica: de 100 a 150 m2/m3.

  - Tipo de fluxo: Canais Cruzados.

  - Resistencia mecânica: deve ser adequada para suportar o peso dos blocos acrescidos de biomassa, bem como possibilitar que uma pessoa possa transitar por cima dos últimos blocos.

### DIFUSORES DE AR

  - Matéria-prima da membrana: EPDM ou Nitrílica ou Neoprene ou SBR ou Aço Inox AISI 304L.

  - Tipo de montagem: rosqueado ou soldado.

  - Sistema antientupimento: tipo triplo ou por injeção de ácido externo.

  - Tipo de bolha: grossa no caso de uso de mídias ou fino quando processo com biomassa suspensa sem uso de mídias.

### ESCADAS, GRADE DE PISO E GUARDA CORPO

  - Em PRFV conforme norma ABNT 15708 e NR12 ou em aço inox AISI 304L conforme norma ABNT 14718 e NR12.

  - Escadas tipo marinheiro só são permitidas para acessos emergenciais. Em todas as outras situações, deve ser considerada escada de degraus.

  - Visando melhorar a ergonomia do operador, fazer passarelas de interligação entre os tanques e/ou unidades tratamento que precisam de acesso constante durante a fase de operação.

## EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO

Equipamentos que não estejam previstos na lista abaixo devem atender as especificações de equipamentos padronizados localizadas em https://site.sanepar.com.br > Fornecedores > Informações técnicas > Especificações básicas de materiais e equipamentos padronizados.

### SOPRADORES DE AR

  - Tipo: Parafusos ou Centrífugos, atendendo o limite de consumo de energia elétrica. Não serão aceitos sopradores trilobulares (roots).

  - Vida dos rolamentos: 50.000 h L10.

  - Ruído < 85 dB a 1 metro de distância. Edificação pode ser utilizada como redução de ruído.

  - Deverão ser dimensionados para atender a vazão mínima e a vazão média, proporcionando o escalonamento da demanda de energia contratada de acordo com o crescimento populacional.

  - Devem ser instaladas válvulas de bloqueio manuais para permitir a retirada de um equipamento reserva e continuidade da operação da planta.

  - Devem ser instaladas válvulas automatizadas para controlar o suprimento dos tanques de tratamento de acordo com a lógica de tratamento do processo.

### RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE PROCESSO

Reservatório de no mínimo 5m3 fabricados em PRFV ou PP (com sistema de fixação e acesso/proteção) ou PEAD (com sistema de fixação/proteção).  Elevatória de processo para atender as demandas dos equipamentos e limpeza da área.

### SISTEMA DE PREPARO E DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS (FLOCULANTES E COAGULANTES)

As características mínimas são:

  - Produtos químicos - A estocagem dos produtos químicos deve ser dimensionada para 30 dias de operação, sendo que o material dos tanques deve atender a Nota Técnica 6C.2. A aplicação do coagulante deverá ser por bomba dosadora modulada automaticamente, conforme a vazão informada pelo sistema de medição de vazão. O preparador de polímero deve ser automático.

  - Bombas dosadoras principal e reserva devem atender a Nota Técnica 06C.1: https://site.sanepar.com.br > Fornecedores > Informações técnicas > MPS > Módulo 16 – Notas técnicas.

  - Estocagem de polímero: o sistema de estocagem de polímero deve ser coberto e fechado nas laterais e promovido um lugar seco adequado para este fim, podendo a estrutura ser construída anexa a instalações existentes no local, mesmo fora da área designada para o sistema modular.

  - Só podem ser considerados os produtos químicos apresentados na Nota Técnica 06, salvo autorização expressa e consensual da Sanepar.

### RASPADOR DE LODO DE FUNDO PARA DECANTAÇÃO CONVENCIONAL E ADENSADORES

# a)	Raspador automático em aço inox AISI 304L apoiados em rodízios. Os eixos, as guias, os rapadores, parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores devem ser aço inox AISI 304L ou AISI 316L. Deve possuir sistema de regulagem de velocidade. Vida do rolamento 200.000 horas L10. Motor IPW 55 e redutor com fator de serviço 4.

# b)	Devem ser previstos dispositivos para segurança (sistema mecânico com chave fim de curso) para reduzir riscos de acidentes de trabalho ou dados ao equipamento.

# c)	Deve ser previsto nos decantadores sistema de raspagem e remoção da escuma.

### FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO

# a)	O sistema recirculação e saturação de água deve ser realizado com utilização de bombas multifásicas com sucção de ar (bombas de microbolhas), com controle da vazão de ar por válvulas e rotâmetros, e tanque de saturação caso necessário.

# b)	Raspador de lodo: o raspador de lodo deve operar em ciclos automáticos, ser construído em aço inox AISI 304L apoiados em rodízios. Os eixos, as guias, os rapadores, parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores devem ser aço inox AISI 304L ou AISI 316L. Deve possuir sistema de regulagem de velocidade. Vida do rolamento 200.000 horas L10.

# c)	O sistema de flotação deve possuir sistema automático para manutenção do nível de água constante quando sujeito às alterações de vazão esperadas.

### AGITADORES

  - Para processos que utilizam agitadores, devem obrigatoriamente possuir no mínimo duas câmaras de floculação ou dois agitadores por tanque, cada um com motor elétrico em IPW 55 e se necessário redutor de velocidade com fator de serviço 2. A haste e agitador devem ser em aço inox AISI 304L. Os agitadores devem ser fixados em uma estrutura metálica autoportante e fixada no piso fabricados em aço inox AISI 304 soldada conforme AWS.

### FLOCULAÇÃO MECANIZADA

  - Tempo de residência hidráulico mínimo: 8 minutos (para clarificação por flotação por ar dissolvido).

  - Gradientes de velocidade ajustáveis entre 20 e 80 1/s.

  - Número mínimo de etapas: 2

  - Os floculadores e agitadores devem ser acionados por inversor de frequência e ter interface homem máquina no quadro de comando para acesso do operador.

### BOMBAS SUBMERSÍVEIS

  - Principal e reserva usar com selo mecânico duplo Inferior: carbeto de silício Superior: grafite ou cerâmica, Classe de isolação F, IP68,

  - Carcaça da bomba e rotor/propulsor: GG20,

  - Vida útil de rolamentos 50.000 horas.

  - Para todas as bombas deve ser considerado pelo menos um conjunto principal e outro reserva.

### MOTORES ELÉTRICOS

  - Carcaça em ferro fundido, norma NEMA MG-1 IP 55,

  - Revestimento para ambientes agressivos.

  - Devem atender a norma ABNT NBR IEC 60034 e possuir programa de etiquetagem do INMETRO/PROCEL.

### VÁLVULAS

  - Devem ser utilizadas válvulas do tipo guilhotina, conforme norma MSS SP-81, em aplicação com esgoto ou lodo. Não deve ser utilizada nestas aplicações válvulas do tipo borboleta.

### AR COMPRIMIDO

  - Caso a ETE possua elementos de ar comprimido para sua operação, deve ser previsto edificação com os componentes de geração e tratamento de ar comprimido tais como compressores (com reserva instalada), filtros, purgadores, reguladores de pressão, secadores, separador(es) de condensado e outros conforme necessidade.

## INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

### SUBESTAÇÕES DO TIPO “CABINES DE ALTA TENSÃO

As cabines de alta tensão devem ser do tipo compacta e blindada. Devem atender às normas:

a)	IEC 62271-1 Especificações comuns para equipamento de alta tensão;

b)	IEC 62271-200 Equipamento em invólucro metálico de corrente alternada para tensões nominais acima de 1 kV e inferiores ou iguais a 52 kV;

c)	IEC 62271-103 Interruptores para tensões nominais superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV;

d)	IEC 62271-102 Seccionadoras e seccionadoras de aterramento de corrente alternada;

e)	IEC 62271-105 Combinações seccionadora sob carga-fusível de corrente alternada para alta tensão;

f)	IEC 62271-100 Disjuntores de corrente alternada para alta tensão;

g)	IEC 60255 Relés elétricos;

h)	IEC 60529 Graus de proteção para invólucros;

i)	IEC 62271-206 Sistemas indicadores de presença de tensão (vpis);

j)	IEC 61243-5 Sistemas de detecção de tensão (vds).

### TRANSFORMADORES

Os transformadores:

- Instalados no piso: devem ser do tipo a seco e devem atender a ABNT NBR 5356-11. Seu grau de rendimento deve ser do tipo “C”. Esses transformadores devem possuir reserva instalada e ter a possibilidade de trabalharem a meia carga cada um. Devem ser instalados em abrigos apropriados com o controle adequado da temperatura ambiente.

- Instalados no poste: devem ser do tipo de distribuição a óleo mineral e devem atender a ABNT NBR 5440. Seu grau de rendimento deve ser do tipo “C”. Deve atender os requisitos da Concessionária de Energia para Entradas de Energia.

### ABRIGOS PARA SUBESTAÇÃO E SALA DE QUADROS

A subestação deve ser construída visando o acesso de somente empregados autorizados. As salas de quadros de BT e subestação/medição devem ser separadas por paredes. As salas de quadros de acionamento e controle devem atender aos modelos apresentados no MPS.

### QUADROS ELÉTRICOS DE ACIONAMENTO E CONTROLE

Os quadros elétricos, de automação e de instrumentos deverão ser construídos e fornecidos, conforme projetos elétricos previamente aprovados pela Sanepar, constantes deste projeto e de acordo com as normas ABNT NBR IEC 61439, ABNT NBR IEC 62208 e com os “Manual de Projetos de Saneamento” (MPS) e “Manual de Obras Elétricas e de Automação (MOEA) da Sanepar. Quando houver divergências entre dois documentos, as orientações das normas ABNT NBR IEC 61439 devem prevalecer. Quando o assunto não for coberto por essa NBR, seguir as orientações do MPS e MOEA”. Durante a apresentação das propostas, a contratada deverá apresentar os laudos dos ensaios realizados e relatórios de certificação, emitidos por laboratório reconhecidos, referentes aos ensaios de tipo realizados sob iniciativa do fabricante conforme norma ABNT NBR IEC 61439. A chaparia deverá ser de alumínio ou aço inox.

Os painéis de força e comando da ETE devem possuir botoeiras para seleção de operação dos equipamentos em ‘Local’ através de comando de liga/desliga manual e seleção remota e automática em redundância ao IHM.

Os quadros de força devem ser instalados em abrigo fechado padrão SANEPAR, com instalação de ar condicionado no abrigo, dimensionado de acordo com as condições climáticas do município e as cargas térmicas dissipadas pelos equipamentos de acionamento.

Os módulos de força devem ser segmentados de acordo com o processo e os componentes de automação devem ser instalados em um painel exclusivo. Prever em quadro de comando disjuntores para as instalações da iluminação interna, tomadas, chuveiro.

Prever em quadro de comando disjuntor para instalações da iluminação externa. Os circuitos de alimentação das instalações prediais devem estar instalados em um quadro específico, separado do quadro de força.

Cada motor do sistema deve ter proteção individual devidamente dimensionada no painel; todos os botões de comando responsáveis pela operação do sistema devem estar disponibilizados na porta do painel elétrico.

Os botões de emergência devem estar integrados ao CLP e instalados em Quadros de Botoeiras próximo às cargas que bloqueiam.

Deve estar prevista no quadro de alimentação da ETE a conexão de alimentação do QTA do grupo gerador e retorno do QTA do gerador no painel da ETE, espaço para instalação do gerador (base), infra estrutura para passagem dos cabos, bem como outro material, equipamento ou infraestrutura necessária para permitir a interligação de um grupo gerador. Na Figura 1 está representado sugestão de diagrama multifilar para este formato de conexão.

Figura 1 – Diagrama multifilar para conexão de grupo geradores a quadro da ETE.

### CLP e IHM

  - Os quadros devem ser compostos de CLP para o controle e monitoramento dos equipamentos e instrumentos do objeto licitado, bem como dos dispositivos de proteção. Deve possuir comunicação compatível com o sistema de supervisão e controle da Sanepar para integração.

  - Os quadros devem ser compostos de IHM para visualização e ajustes pelo operador. A tela da IHM deve possuir no mínimo 10”.

  - A integração dos equipamentos e instrumentos ao CLP pode ser realizado por sinais discretos e analógicos ou por redes de campo. As redes de campo se limitam a Modbus TCP, Profinet e Profibus DP;

  - Deve ser fornecido o software de programação para o CLP e IHM, bem como os cabos de programação e comunicação necessários para download e upload.

  - Os programas aplicativos do CLP e IHM devem ser entregues sem senha de proteção;

  - Devem ser entregues os diagramas lógicos e de controle (DLC), a serem desenvolvidos pela contatada, com o objetivo de cadastro do programa aplicativo desenvolvido. Os DLC devem seguir as normas ISA e SAMA. Ver exemplo nos anexos do MPS – Módulo 8.

  - O revezamento entre motores principais e o reserva deve ocorrer de forma automática, seja por falha ou tempo de operação.

### COMUNICAÇÃO

a)	O Sistema de comunicação da ETE para integração com o Sistema de Supervisão e Controle deve atender as recomendações da Nota Técnica 41.

b)	Haverá integração da ETE Modular com o Sistema de Supervisão e Controle:

(    ) Não.

(    ) Sim.

O CCO a ser integrado está localizado no endereço: Informar endereço.

O Supervisório do CCO tem as seguintes características: Informar marca, modelo, versão do software.

### ELETROCALHAS

a)	Adotar eletrocalhas em alumínio ou aço inox fixadas na mesma estrutura das tubulações para evitar canaletas em concreto elevadas no piso.

## CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

### OPERAÇÃO

  - O sistema completo deve ser dimensionado e atender aos requisitos impostos nesta especificação.

  - Devido às características do afluente e dos processos de tratamento de esgoto, o ambiente a ser instalado deve ser sujeito a intempéries e gases agressivos de alta corrosividade, como o H2S e NH3, além de presença de particulados abrasivos (areia) e resíduos que se aglomeram (estopas e cabelos). Assim, todos os materiais e equipamentos selecionados e instalados devem possuir resistência química e mecânica ao meio e à aplicação, sendo de única e total responsabilidade do fornecedor qualquer falha ou mau funcionamento dos mesmos e do sistema devido à estas condições.

  - Deve-se prever que os sistemas onde há atuação manual não exijam dos operadores esforços além daqueles previstos em Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

  - Todas as peças que necessitarem de limpezas ou trocas frequentes, devem ser previstas com frequências exequíveis e devem ter o acesso facilitado, sem necessidade de parada total dos equipamentos.

  - A contratada deve elaborar Manual de Uso, Operação e Manutenção que contemple os requisitos da Norma ABNT NBR 14.037, adaptado ao funcionamento de todo o objeto fornecido.

### REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS

  - Todas as instalações devem ter dispositivos para içamento e translado de equipamentos e cargas, projetados de acordo com o peso e altura de içamento de maneira a permitir a fácil retirada, desmontagem, reinstalação e o carregamento para transporte até a oficina de manutenção ou outra destinação.

  - O sistema deve ser projetado de maneira que fique alinhado com o centro de gravidade (olhais de içamento) dos equipamentos, se projete para fora das edificações até uma distância e altura suficientes para carregar em veículo com capacidade de carga igual ao equipamento ou permitir a entrada do veículo na edificação em posição tal que o equipamento também possa ser adequadamente posicionado na caçamba do veículo transportador;

  - Nos casos em que os sistemas de içamento e translação forem elétricos, toda a infraestrutura necessária para seu funcionamento deve ser fornecida e instalada tais como circuitos alimentadores, painéis, dispositivos de segurança e sinalização, proteção de intempéries, entre outros;

  - Todos os dispositivos de içamento e translação devem ser pré-qualificados pela Sanepar;

  - Deve ser dada preferência a monovias e pontes rolantes. Pórticos giratórios ou móveis sobre trilho somente podem ser utilizados, após expressa e formal aprovação da Sanepar, se devidamente dimensionados e justificados na fase de elaboração dos projetos.

### PLANO DE MANUTENÇÃO

  - Deve ser fornecido um plano de manutenção preventiva sistematizada de cada equipamento instalado, elaborados de acordo com as recomendações do fabricante e instruções do manual e/ou toda literatura técnica disponível. Neste plano devem constar no mínimo a descrição dos serviços, a periodicidade, as peças e consumíveis necessários especificados qualitativamente e quantitativamente, os equipamentos e instrumentos necessários e ferramentas especiais se existirem;

  - Deve ser fornecida uma lista dos consumíveis (filtros, óleo, juntas, etc) com descrição e código do fabricante necessários a execução das manutenções preventivas;

  - Juntamente com o plano devem ser fornecidas as documentações necessárias e instruções de montagem e desmontagem das peças a serem substituídas, sendo no mínimo constituída por diagrama explodido das peças com descrição e indicação de cada uma delas, instruções de segurança e texto explicativo da tarefa a ser executada;

  - Deve ser fornecido documentação referente aos cálculos e ajustes dos dispositivos de proteção elétrica inclusive estudo de coordenação de proteção bem como de dispositivos de proteção mecânica. Deve ser fornecida uma tabela resumo onde deve constar a identificação do dispositivo de proteção e os valores das grandezas ajustadas ( ex: Ajuste de sobrecorrente instantâneo e temporizado do disjuntor de proteção geral, ajuste do valor do torque do dispositivo de proteção mecânica contra sobretorque do redutor, etc);

  - Deve ser fornecido em meio digital e impresso as tabelas de parametrização de todos os dispositivos que necessitarem serem parametrizados para funcionar adequadamente, constando no mínimo os seguintes dados: Identificação do dispositivo, código do parâmetro, descrição do parâmetro, valor final do parâmetro para o qual se conseguiu o melhor resultado no processo em que está inserido. Entenda-se meio eletrônico o formato requerido pela aplicação de comunicação com o dispositivo e uma planilha do EXCEL;

### SEGURANÇA OPERACIONAL

  - Todas as instalações de utilidades devem ser construídas de maneira a permitirem manobras que isolem partes das instalações para execução de manutenções mantendo-se o máximo possível de equipamentos de processo em operação (exemplo: linhas elétricas de alimentação de força, redes de ar comprimido, redes de água de processo, linhas de redes de automação industrial etc.);

  - Todos os equipamentos indispensáveis ao processo devem ser dimensionados de maneira fracionada e com reservas instalados com reservas instalados ou, em caso de impossibilidade executiva, não instalados.

  - Todos os painéis elétricos devem ser projetados e instalados de maneira a ficarem acima de cotas de histórico de inundações, e em locais onde os gases, umidade, variação de temperatura tenham a menor influência possível sobre eles;

  - Todas as linhas elétricas devem ser instaladas de maneira aparente e acima do solo, exceto nos casos onde comprovadamente sejam tecnicamente e economicamente inviáveis e aprovadas pela Sanepar;

  - Todas as tubulações das instalações de utilidades e processos devem ser instaladas de maneira aparente e adequadamente suportadas de maneira a permitirem o fácil diagnóstico de problemas e/ou manutenções preventivas e corretivas e alterações necessárias. Especial atenção deve ser dada aos barriletes cujos apoios dos tubos e conexões não podem usar os equipamentos para apoio e permitir a substituição de válvulas, bombas compressores, sopradores e etc. , (deve ser previstas juntas de desmontagem ou outros elementos visando possibilitar a retirada e instalação destes) sem que seja necessária ancoragem provisória ou necessidade de desmontagem de várias conexões, exceto nos casos onde comprovadamente sejam tecnicamente e economicamente inviáveis e aprovadas pela Sanepar;

  - Todas as instalações de utilidades devem ser identificadas por meio de pintura e/ou etiquetas confeccionadas com materiais indeléveis de acordo com norma e de acordo com sua função no processo.

  - Devem o ser previstos pelo menos um ponto de água potável constituído por uma válvula totalmente construída em aço inox AISI 304L de ½” firmemente fixada a um suporte de aço inox ou concreto dotada de espigão também em aço inox AISI 304L para acoplamento de mangueiras de ¾” instaladas dentro de um raio de 15m em toda a área das instalações a serem utilizadas para lavagem de equipamentos e áreas contaminadas quando da execução de manutenções nas instalações civis ou eletromecânicas. Em cada um destes locais deve ser deixada uma mangueira de alta pressão construída para resistir aos raios UV, com comprimento de 15 m e uma pistola pulverizadora regulável de alta pressão.

  - Todas as unidades do processo devem ter sistema de esgotamento e drenagem dos tanques de forma a não exigir processos improvisados e acesso adequado à operação e manutenção.

  - Todos os motores elétricos, bombas, aspersores, difusores, grades, roscas transportadoras, agitadores, dosadores e outros devem ter acesso adequado por escada e/ou pórticos para possibilitar a manutenção.

### CONDIÇÕES GERAIS

  - O padrão de revestimento deve atender à especificação da Sanepar – MOS.

  - A distância mínima entre equipamentos e paredes ou colunas deve ser no mínimo de 1,00 (um) metro.

  - Os flanges devem ser instalados com um espaçamento superior, inferior e lateral mínimo necessário de maneira que seus parafusos de fixação possam ser removidos utilizando-se ferramentas de uso rotineiro e com agilidade, permitindo assim a execução de manutenções necessárias.

  - Os parafusos de ancoragem dos equipamentos devem permitir a remoção após a montagem.

  - Tipo de Fundação: a ser definido pelo projeto estrutural de fundação. A execução da fundação e base de apoio de concreto é de responsabilidade da Contratada, sendo que esta deve realizar o controle de recalque com equipe topográfica.

  - As estruturas de concreto a serem utilizadas devem atender os critérios quanto a classe de agressividade, bem como a aplicação do sistema flexível de proteção/impermeabilização prescritos na ABNT NBR 6118, MPS e MOS.

# MONTAGEM

O fornecedor deve desenvolver de forma completa a montagem pormenorizada, definindo claramente todas as etapas de instalação e inclui, no mínimo, as seguintes informações:

  - Indicação das peças de maiores dimensões e maiores cargas.

  - Plantas de locação gerais de subsistemas e de tubulações, obedecendo ao sistema de direções ortogonais e utilizando simbologia de convenção de instrumentos, tubulações, equipamentos e outros, indicada pela Sanepar.

  - Todas as informações sobre as soldas a serem executadas na obra, inclusive especificações dos eletrodos.

  - Ajustes e folgas.

  - Aperto de parafusos, molas e outros indicados pela Sanepar.

  - Ilustrações e/ou desenhos esquemáticos.

  - Outras informações necessárias ao bom andamento dos serviços de montagem.

  - Listagem dos conjuntos parciais e subconjuntos que devem ser montados na obra.

  - Instruções de manuseio e transporte.

# INSPEÇÃO E ENSAIOS

Os ensaios e exames de rotina devem ocorrer conforme previsão em normas técnicas correlatas (ABNT, ASTM, ANSI, ASME e outras), como:

  - Exame de documentação técnica (certificados, análises químicas e outros quando solicitados) dos materiais aplicados na fabricação.

  - Ensaios destrutivos e não destrutível quando aplicável.

  - Verificação dimensional dos componentes e dos conjuntos.

  - Verificação de funcionamento dos equipamentos mecânicos auxiliares.

  - Verificação de funcionamento do conjunto.

  - Verificação de estanqueidade.

  - Verificação de funcionamento dos circuitos elétricos de comando e proteção em conjunto com o funcionamento da parte mecânica.

  - Verificação da pintura e de outros tipos de proteção.

  - O plano de inspeção e testes deve ser aprovado na Sanepar durante a aprovação dos projetos.

# COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA

## COMISSIONAMENTO

Após a conclusão dos testes de aceitação em fábrica e da emissão de liberação para embarque, a contratada deve realizar o transporte e instalação do sistema, conexões, válvulas, sensores e todos os seus acessórios, assim como realizar os ajustes e testes necessários e colocação em operação. A execução destes serviços por terceiros é autorizada somente com a supervisão de um representante técnico da fabricante, sendo necessária a emissão, por parte dela, de documento de aprovação dos serviços prestados. Nesta fase todos os equipamentos fornecidos e instalados pela obra, devem atingir as performances indicadas no projeto.

O comissionamento deve seguir as orientações contidas nos manuais técnicos da Sanepar, com emissão de relatórios e laudos que validem o comissionamento, e acompanhamento da fiscalização.

## PRÉ-OPERAÇÃO

A contratada deve realizar a Pré-operação mínima de 120 dias. Caso os parâmetros (item 4 - Características do Efluente de Saída) não sejam atingidos neste período deve se manter a pré-operação até seu atingimento sem ônus a contratante. A transição da pré-operação para a operação assistida só pode ser realizada mediante apresentação pela Contratada de Atestado Técnico que comprove o atendimento pleno do sistema aos requisitos desta EB, elaborado por empresa habilitada pelo INMETRO para execução deste serviço.

O atingimento destes parâmetros só deve ser considerado válido se TODAS as amostras realizadas durante os últimos 30 dias de pré-operação apresentarem valores inferiores aos exigidos no item 4, salvo amostras em dias cujo sistema de tratamento tenha sido prejudicado por algum evento externo ao qual a CONTRATADA não possua controle (ex: falha de energia). Além disto, a Contratada deve demonstrar que estes valores foram obtidos dentro dos limites de consumo de energia e produção de lodo previstos nesta EB.

Nesta etapa deve ser elaborado e apresentado o Manual de Uso, Operação e Manutenção do sistema, bem como o Plano de Controle Operacional (PCO) para aprovação da Sanepar. O PCO deve conter, tanto para o afluente quanto para o efluente, as mesmas análises. Devem ser consideradas, no mínimo, 2 análises por semana.

A contratada deve apresentar relatórios mensais contendo as atividades realizadas, bem como os resultados das análises e os ajustes necessários ao processo para atingimento dos parâmetros e performance do sistema.

# Nessa fase, de pré-operação, a operação do sistema deve ser realizada em conjunto com a Sanepar, porém a contratada deve disponibilizar uma equipe mínima de operação in loco:

# a)	Até 40 L/s: ao menos 1 operador de ETE em escala comercial e sobreaviso no final de semana;

# b)	Maior que 40 L/s: ao menos 1 operador de ETE em horário comercial, todos os dias;

# c)	operadores adicionais para o sistema de desaguamento, quando este for mecânico, conforme a demanda de operação prevista;

além dos equipamentos de laboratório necessários para controle operacional (Ex: jar-tests, reatores de DQO, pHmetros, vidrarias, etc.).

# A pré-operação deve ser supervisionada por 3 técnicos e/ou engenheiros, sendo um de processo, um de automação, e um eletromecânico, desde que tenham conhecimento e sejam treinados no funcionamento do sistema entregue, que ficarão responsáveis por emitir relatórios técnicos sobre o funcionamento do sistema durante o período e dar suporte técnico ao operador da contratada e aos funcionários da Sanepar quando necessário.

# Durante esta etapa serão verificados os atendimentos aos critérios exigidos na Especificação Básica, sobretudo quanto à qualidade do efluente final. Caso estes critérios não sejam atendidos, será considerado o serviço desta etapa como não entregue, o que implica na aplicação imediata das sanções administrativas aplicáveis conforme Termo de Referência.

## OPERAÇÃO ASSISTIDA

Após a instalação, comissionamento, ajustes dos equipamentos e pré-operação, a contratada deve fornecer serviço de operação assistida por um período mínimo de 120 dias. No mínimo uma pessoa da contratada, técnico(a) e/ou engenheiro(a), deve orientar e estar presente no local de instalação, no caso de sistemas que exijam operação presencial constante, a fim de prestar assistência às equipes da Sanepar nos ajustes, configurações, manutenções e quaisquer outros problemas e situações ocorrentes na operação dos equipamentos fornecidos, assim como supervisão, orientação e correção dos procedimentos de trabalho. A equipe da contratada deve estar presente no local de instalação, no mesmo período de trabalho diurno das equipes da Sanepar (entre 8h00m e 17h00m), dispensado neste caso estações que estejam planejadas para operação volante. Devem manter-se disponíveis no período de 24h por dia para eventuais necessidades.

Durante este período TODAS as amostras devem apresentar valores inferiores aos exigidos no item 5.4, salvo nas seguintes situações:

  - Dias nos quais o sistema de tratamento tenha sido prejudicado por algum evento externo ao qual a CONTRATANTE não possua controle (ex: falha de energia).

  - Sistema de tratamento afetado por causa pontual, desde que adequadamente registrada pela CONTRATADA com apoio da CONTRATANTE. Neste caso, deve ser documentado o problema no Plano de Operação, com seu respectivo Plano de Ação adotado para solução e metodologia de Controle para evitar reincidência.

  - Deficiência técnica do equipamento fornecido, não detectada nas fases anteriores à Operação Assistida, e somente no caso de a CONTRATADA executar a melhoria necessária e demonstrar que a deficiência foi sanada.

## DATA BOOK E MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

- O Manual de Uso e Operação e Manutenção deve ser composto das seguintes informações:

- Todas as informações necessárias para que a Sanepar possa operar e dar manutenção da ETE;

- Procedimentos para realizar atividades de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;

- Procedimentos operacionais da ETE;

- Relatórios de star-up e comissionamento;

- O Data Book deve ser composto das seguintes informações:

- Informações do contrato;

- Tratativas realizadas durante a fase de validação do projeto e execução das obras;

- ART’s de projeto, fabricação e instalação dos equipamentos engenheirados;

- Projetos hidráulicos atualizados - “as built”;

- Curvas de sistemas e das bombas aplicadas;

- Projetos civis atualizados;

- Lista dos equipamentos aplicados na ETE;

- Especificações e manuais dos equipamentos;

- Relatórios de testes e ensaios realizados;

- Copia das Notas Fiscais dos equipamentos para fins de cadastro patrimonial;

- Certificados de calibração de instrumentos;

- Certificados dos materiais aplicados na obra, quando solicitados;

- Configurações de softwares;

- Documentações de rádio, caso aplicável;

- Ajustes de set-point’s;

- Logicas e programas de softwares;

- Método previsto pelo fornecedor para substituição (retirada e instalação) de todos os equipamentos;

- Termos de garantia de todos os equipamentos aplicados;

- Para as instalações elétricas, de automação e comunicação seguir as orientações do MOEA.

## MATRIZ DE RESPONSABILIDADES NAS FASES OPERACIONAIS

Tabela 06 – Matriz de responsabilidades nas fases de pré-operação e operação assistida

| Atividades | Pré-Operação |  | Operação Assistida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratada | Sanepar | Contratada | Sanepar |
| Mão de obra operacional | X |  |  | X |
| Mão de obra de manutenção eletromecânica | X |  | X |  |
| Fornecimento de insumos para operação |  | X |  | X |
| Fornecimento de insumos para manutenção | X |  | X |  |
| Coleta e análises laboratoriais | X |  |  | X |
| Gestão de lodo dentro da ETE | X |  |  | X |
| Transporte e destinação de lodo e resíduos |  | X |  | X |
| Treinamentos | X |  | X |  |
| Orientação técnica e operacional | X |  | X |  |
| Emissão de relatórios técnicos | X |  | X |  |

# GARANTIA E ASSISTÊNCIA TECNICA

Garantia e assistência técnica conforme Manual de Gestão de Garantia de Materiais e Equipamentos (MGME) e com os prazos mencionados abaixo:

- Enchimento randômico para MBBR, IFAS ou FAZ:  garantia especial: 120 meses.

- Difusores de ar: Garantia mínima de funcionamento: 60 meses com operação 24h.

- Demais itens da ETE modular: 12 meses.

# RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO

| Especificação elaborada por: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: César Augusto Marin CREA: PR-101.166/D Gerência: GPES Telefone: (41) 3330-7882 | Nome: André Augusto Buss Mikowski CREA: PR-132.407/D Gerência: GPEG Telefone: (41) 3777-7212 |  | Nome: Marcos Paulo Sanches Oviedo CREA: PR-23.404/D Gerência: GDOP Telefone: (41) 3330-7281 |  |
| Especificação elaborada por: |  | Gestor da especificação (se o preenchimento for de empresa contratada). |  |  |
| Nome: NNNNNNNNNNNNNNN CREA: NNNNNNNNNNNNNNN Empresa/Gerência:NNNNNNNN Telefone: NNNNNNNNNN |  | Nome: NNNNNNNNNNNNNNNNN CREA: NNNNNNNNNNNNNNNNN Empresa/Gerência:NNNNNNNNNN Telefone: NNNNNNNNNN |  |  |

# CONTROLE DAS REVISÕES (Não pode preencher)

Tabela 07 – Controle de revisão.

| Rev. | Data | Descrição: | Elaboração: | Aprovação: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 14/10/2022 | Emissão inicial | César Augusto Marin André Augusto Buss Mikowski Marcos Paulo Sanches Oviedo | César Augusto Marin André Augusto Buss Mikowski Marcos Paulo Sanches Oviedo |
| B | 17/11/2022 | Alteração da versão ia/mat/0166 versão 003 para 004. | Eidilaine Ribeiro da Silva, Téc. CFT 02922106985 | GPES |
| C | 26/01/2023 | Alteração na alínea b do item 7.4.4. de a)(..) com reservas instalados e/ou não instalados de maneira que não seja necessária a paralisação de mais que 50% da capacidade total dos processos (...) para: (..) com reservas instalados ou, em caso de impossibilidade executiva, não instalados. | César Augusto Marin CREA 101166/D | GPES |
| D | 02/02/2023 | Alterações de espaçamento e cabeçalho. | Eidilaine Ribeiro da Silva, Téc. CFT 02922106985 | GPES |
| E | 08/05/2023 | Alterado na Observação 6.4.1 de “ (...) No caso do sistema SBR, são necessários, no mínimo, 3 tanques.” Para “A proponente deve garantir medidas a serem aplicadas em caso de necessidade de parada de um dos módulos de tratamento, de forma que o sistema possa se manter recebendo toda a vazão projetada em condições operacionais de emergência” Item 7.2.1: retirada possibilidade do uso de sopradores trilobulares em razão do consumo de energia elétrica. Incluído na alínea c do item 7.4.4: Filtros Biológicos Percoladores (FBP). | César Augusto Marin CREA 101166/D | GPES |
| F | 10/07/2023 | # Alterado texto do item 10.2 em substituição ao original, dirimindo dúvidas a respeito da composição mínima de pré-operação e explicitando que esta é a etapa de validação dos resultados. # Incluído concreto como material de costado na Tabela 5 do item 7.1. # Incluido item 6.7 – Sistema de desaguamento de lodo | César Augusto Marin CREA 101166/D | GPES |
| G | 12/04/2024 | # Retirado o material PP do costado dos tanques de processo; # Interligação de passarelas; # Adequações em materiais em tanques de água de processo e produtos químicos. # Adequações na formatação do documento. | César Augusto Marin CREA: PR-101166/D Jonas Abilio Sestrem Jr CREA: PR-87211/D | GPES |
| H | 01/07/2024 | # Adequação Tabela 01. # Solicitação de informações complementares para elaboração e desenvolvimento de projetos executivos (curva de sistema e bomba, by-pass em equipamentos, bombas de drenagem em poços secos). # Inclusão de TAF e TAC para quadros elétricos e de automação. # Adequação de exigências de separação de sólidos, EE de recuperação de nível e lodo;, sopradores de ar, raspadores de lodo e de fundo e adensadores, CLP e IHM. Inclusão de exigências para utilização de válvulas, sistema de ar comprimido, subestações, transformadores, quadros elétricos e abrigos, comunicação, eletrocalhas. # Adequação de itens de segurança operacional, comissionamento e garantia. # Inclusão de item sobre databook e manual de uso, operação e manutenção. | César Augusto Marin CREA: PR-101166/D Jonas Abilio Sestrem Jr CREA: PR-87211/D | GPES |
| I | 19/07/2024 | # Alteração do texto no item de garantia. # Inclusão da tabela 01 do descritivo do material. | Eidilaine Ribeiro da Silva CFT/CRT04 02922106985 | GPES |
| j | 05/03/2026 | # Alteração da folha para atender a IA MAT 0166 versão 006. | Eidilaine Ribeiro da Silva CFT/CRT04 02922106985 | GPES |